## 空間需求-地下島式車站
代碼 | 區域 | 樓層 | 空間名稱(中文) | 空間名稱(英文) | 其他名稱 | 設備/系統 | 數量 | 規範 最大面積 (m2) | 規範 最小面積 (m2) | 需求面積 (m2) | 面積容許差異 (±%) | 規範 最小寬度 (m) | 需求 最小寬度 (m) | 規範 淨高 (m) | 需求 淨高 (m) | 鄰近 | 緊鄰/連接 | 隔離 | 門(mm) | 防火時效 (hr) | 備註
1B | 公共 | 地面層 | 出入口 | ENTRANCE | ENTRANCE/EXIT | 通訊、水電、標誌及廣告板 | [5 empty] | 備註 |  | 3 | [6 empty] | 最小淨寬度： － 只設樓梯者 1800㎜ （最小)。 2400㎜ (期望值)。 － 設樓梯和電扶梯者 3600mm(垂直高度14000mm(不含)以下)
1C | 公共 | 穿堂層 | 通道 | CORRIDOR | EXIT CORRIDOR, 出入口通道 | 通訊、電扶梯、自動收費、環控、水電、標誌及廣告板 | [5 empty] | 2.4 |  | 3
|  |  | 未付費區 | UNPAID AREA | 非付費區、FREE AREA | [8 empty] | 3
|  |  | 付費區 | PAID AREA | [9 empty] | 3
1D | 公共 | 月台層 | 月台 | PLATFORM |  | 通訊、月台門、電扶梯、環控、水電、標誌及廣告板 | [7 empty] | 3
1E | 公共 | 穿堂層 | 無障礙廁所 | ACCESSIBLE RESTROOM |  | 通訊、環控、水電 | 1 | [5 empty] | 2.7 |  | 3 | [5 empty] | 以設於未付費區為原則， 但所需設置數量較多時宜考量部分設於付費區。至於交會站則須於付費區及未付費區分別各至少設置1處。
1E | 公共 | 穿堂層 | 親子廁所 | FAMILY RESTROOM | PARENT & CHILD TOILETS |  | 1 | [5 empty] | 2.7 |  | 3
1E | 公共 | 穿堂層 | 男廁 | MEN'S RESTROOM | MEN'S TOILETS, PUBLIC TOILETS (MEN) |  | 1 | [5 empty] | 4.5 |  | 3
1E | 公共 | 穿堂層 | 女廁 | WOMEN'S RESTROOM | WOMEN'S TOILETS, PUBLIC TOILETS (WOMEN) |  | 1 | [5 empty] | 4.5 |  | 3
1F | 公共 | 穿堂層 | 哺集乳室 | BREASTFEDDING ROOM |  | 通訊、環控、水電 | 1 | 10 |  |  | 20% |  | 3.5 |  | 3 | 詢問處 |  |  | 900x2100 | 1 | 包含2間1.3m*1.9m哺集乳專用空間
1G | 公共 | 穿堂層 | 販賣店 | KIOSK |  | 通訊、環控、水電 | 2 |  | 30 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 900x2100 | 2 | 防火鐵捲門及緊急逃生門(900x2100)
2A | 職員 | 穿堂層 | 詢問處 | PAO |  | 通訊、自動收費、月台門、水電、環控 | 1 |  |  | 備註 | [8 empty] | 900x2100 |  | 獨立式D型： 約20㎡ （ 5. 4m× 3.6 m） 獨立式E型： 約19.5㎡ （ 4.8 m× 4 .8m） 靠壁式F型： 約20㎡ （ 5. 4m× 3.6 m）
2A | 職員 | 穿堂層 | 簡易詢問處 |  |  |  | 1 |  |  | 備註 | [10 empty] | 簡易式： 約4.8㎡ （ 3m×1.6m）
2B | 職員 | 穿堂層 | 站務室 | STATION MANAGEMENT OFFICE | STATION MANAGER OFFICE | 通訊、水電、環控 | 1 | 20 |  |  | 10% |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 900x2100 | 1
2C | 職員 | 穿堂層 | 男更衣室 | LOCKER ROOM (MALE) | MEN'S LOCKER ROOM, MALE LOCKER ROOM | 通訊、水電、環控 | 1 | 8 |  |  | 10% |  | 2.5 |  | 3 | 茶水間 |  |  | 900x2100 | 1
2C | 職員 | 穿堂層 | 女更衣室 | LOCKER ROOM (FEMALE) | WOMEN'S LOCKER ROOM, FEMALE LOCKER ROOM |  | 1 | 8 |  |  | 10% |  | 2.5 |  | 3 | 茶水間 |  |  | 900x2100 | 1
2D | 職員 | 穿堂層 | 男廁 | STAFF TOILETS (MALE) | 員工男廁、MEN'S TOILETS (STAFF) | 通訊、水電、環控 | 1 | 6 |  |  | 10% |  | 3 |  | 3 | 男更衣室 |  |  | 900x2100 | 1 | 交會站或特殊車站可依個案檢討酌量增加(面積)
2D | 職員 | 穿堂層 | 女廁 | STAFF TOILETS (FEMALE) | 員工女廁、WOMEN'S TOILETS (STAFF) |  | 1 | 6 |  |  | 10% |  | 3 |  | 3 | 女更衣室 |  |  | 900x2100 | 1
2E | 職員 | 穿堂層 | 茶水間 | TEA ROOM | BREAK ROOM | 通訊、水電、環控 | 1 | 6 |  |  | 10% |  | 2 |  | 3 | 更衣室(2C) |  |  | 900x2100 | 1
2F | 職員 | 穿堂層 | 候勤室 | STANDBY ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 1 | 8 |  |  | 10% |  | 2.5 |  | 3 | 詢問處 |  |  | 900x2100 | 2 | 設於穿堂層未付費區內，需直接連通穿堂，地點宜靠近詢問處。
2G | 職員 | 穿堂層 | 清潔人員休息室 | CLEANER'S ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 1 | 10 |  |  | 10% |  | 2.5 |  | 3 | 公共廁所(1E) |  |  | 900x2100 | 2 | 兼清潔工具室
2H | 職員 | 穿堂層 | 垃圾室 | TRASH ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 1 | 10 |  |  | 10% |  | 2.5 |  | 3 | 電梯(出入口) |  |  | 900x2100 | 2 | 宜設於地面層或穿堂層鄰近電梯方便垃圾車收集之處。
2I | 職員 | 穿堂層 | 儲藏室 | STOREROOM | STORAGE | 通訊、水電、環控 | 1 | [5 empty] | 3 |  | 2.5 |  |  |  | 900x2100 | 2 | 利用剩餘空間設置
2J | 職員 | 穿堂層 | 走道 | CORRIDOR |  | 通訊、水電、環控、逃生指標 | 2 |  |  |  |  | 備註 | 3 | 3 |  |  | 非公共區各房間 |  | 備註 | 2 | 規範寬度： 最小1200mm、最大2400 mm 規範門： 900mm寬 ×2100mm高或1800mm寬 ×2100mm高。
2K | 職員 | 穿堂層 | 維修員工室 | ON-CALL MAINTENANCE STAFF ROOM | ON-CALL STAFF ROOM, MAINTENANCE STAFF ROOM | 通訊、水電、環控 | 1 | 25 |  |  | 10% |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 900X2100 | 1 | 每3站設置一處
3A-1 | 機房 | 穿堂層 | 自動收費設備室/資訊設備室 | AFC/ INFORMATION EQUIPMENT ROOM |  | 通訊、自動收費、水電、環控 | 1 | 12 |  |  | 10% | 3 |  |  | 3 |  | 現金室、安全走道 |  | 1800x2500 | 2
3A-2 | 機房 | 穿堂層 | 現金室 | CASH ROOM |  | 通訊、自動收費、水電、環控 | 1 | 20 |  |  | 10% |  | 2.5 |  | 3 |  | 自動收費設備室、安全走道 |  | 1800x2500 | 2
3A-3 | 機房 | 穿堂層 | 安全走道 | SECURITY CORRIDOR |  | 通訊、水電、環控 | 1 |  |  |  |  | 1.8 | 2.2 |  | 3 |  | 自動收費設備室、現金室 |  | 1800x2500 | 2 | 獨立路徑連通穿堂
3A-4 | 機房 | 設備層 | 電池室A | BATTERY ROOM (A) |  | 通訊、供電、月台門 | 1 | 98 | 80 |  | 10% | 7 |  | 4.5 |  | 通訊號誌設備室 | 設備配電室A、不斷電系統設備室A |  | 1800x2500 | 2 | 面積詳供電、水電、環控之需求(p.36)
3A-4 | 機房 | 設備層 | 電池室B | BATTERY ROOM (B) |  | 通訊、供電、水電、環控 | 1 | 34 |  |  | 10% | 4 |  | 4.5 |  |  | 設備配電室B、不斷電系統設備室B |  | 1800x2500 | 2
3A-7 | 機房 | 設備層 | 不斷電系統設備室A | UPS ROOM (A) | 不斷電系統室A | 通訊、供電、月台門、水電、環控 | 1 | 47 |  |  | 10% | 4 |  | 4.5 |  |  | 設備配電室A、電池室A |  | 1800x2500 | 2
3A-7 | 機房 | 設備層 | 不斷電系統設備室B | UPS ROOM (B) | 不斷電系統室B |  | 1 | 47 |  |  | 10% | 4 |  | 4.5 |  |  | 設備配電室B、電池室B |  | 1800x2500 | 2
3A-8 | 機房 | 設備層 | 設備配電室A | FPSS ROOM (A) |  | 通訊、供電、水電、環控 | 1 |  |  | 90 | 10% | 6 |  | 4.5 |  |  |  |  | 2400x2500 | 3 | 面積詳供電、水電、環控之需求(p.41)
3A-8 | 機房 | 設備層 | 設備配電室B | FPSS ROOM (B) |  |  | 1 |  |  | 90 | 10% | 6 |  | 4.5 |  |  |  |  | 2400x2500 | 3
3A-9 | 機房 | 設備層 | 牽引動力配電室 | PPSS ROOM |  | 通訊、供電、水電、環控 | 1 | 205 |  |  | 10% | 6 |  | 4.5 |  |  |  |  | 2400x2500 | 3
3A-10 | 機房 | 設備層 | 柴油引擎發電機室 | DIESEL GENERATOR ROOM |  | 通訊、供電、水電、環控 | 0 | 100 |  |  | 10% | 10 |  | 4.5 |  | 設備配電室 | 排風管道 |  | 2400x2500 | 3 | 須與機電系統標機房規設於同一端
3A-11 | 機房 | 設備層 | 燃油儲存箱室 | FUEL TANK ROOM |  | 通訊、供電、水電、環控 | 0 | 12 |  |  | 10% | 4 |  |  | 4 |  | 柴油引擎發電機室 |  | 2400x2500 | 3
3A-12 | 機房 | 設備層 | 柴油引擎發電機冷卻水塔場 | COOLING TOWER FOR DIESEL GENERATOR |  | 通訊、水電 | 0 | 18 |  |  | 10% | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | 若需於車站內設置發電機冷卻水塔，原則上應與車站空調冷卻水塔區設置於同一區。
3A-13 | 機房 | 設備層 | 車站軌道過電壓保護設備室 | OVER VOLTAGE PROTECTION DEVICE ROOM |  | 通訊、供電、水電、環控 | 0 | 60 |  |  | 10% | 6 |  | 4.5 |  |  |  |  | 2400x2500 | 3 | 規範須澄清(p.47)
3A-14 | 機房 | 設備層 | 防水隔艙閘門隔離開關設備室 | FLOOD GATE ISOLATION SWITCH ROOM |  | 通訊、供電、水電、環控 | 0 | 24 |  |  | 10% | 4 |  | 4.5 |  |  |  |  | 2400x2500 | 3
3A-15 | 機房 | 設備層 | 聯絡開關設備室 | TIE BREAKER ROOM |  | 通訊、供電、水電、環控 | 0 | 27 |  |  | 10% | 6 |  | 4.5 |  |  |  |  | 2400x2500 | 3 | 每1需求終端站設置1間。
3A-16 | 機房 | 設備層 | 通訊號誌設備室 | CSE ROOM | CSER | 號誌、通訊、月台門、水電、環控 | 1 | 80 |  |  | 10% | 6 |  | 3 |  |  |  | 設備配電室 | 1800x2500 | 2 | 視需求設置可拆除式牆板
3A-17 | 機房 | 穿堂層 | 電信室 | TELECOMMUNICATIONS ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 1 | 40 |  |  | 10% |  | 3 | 3 |  |  |  | 設備配電室、通訊號誌設備室 | 900x2100 | 2
3C-1 | 機房 | 設備層 | 消防水箱室 | FIREFIGHTING WATER TANK ROOM | FIREFIGHTING TANK ROOM | 通訊、水電、環控 | 1 |  |  | 消防泵浦+消防水箱 |  |  | 5.5 |  | 5 | 日用水箱室 |  |  | 1800x2100 | 2 | 消防泵浦與消防水箱合併同一機房
|  |  | 消防泵浦 |  |  |  | 1 |  | 33 |  | 10% | 5.5 | [8 empty] | 至少5.5m*6m
|  |  | 消防水箱 | FIREFIGHTING WATER TANK | FIREFIGHTING TANK |  | 2 |  |  | 20 | 15% |  | 3.5 | [7 empty] | 周邊1m淨空，上方1.2m淨空。
3C-2 | 機房 | 設備層 | 日用水箱室 | DOMESTIC WATER TANK ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 1 |  |  | 日用給水泵浦+日用水箱 |  |  | 5 |  | 5 | 消防水箱室 |  |  | 1800x2100 | 2 | 日用給水/空調補給水泵浦與日用水箱可合併同一機房
|  |  | 日用給水泵浦 |  |  |  | 1 |  | 30 |  | 10% | 5 | [8 empty] | 至少5mx6m
|  |  | 日用水箱 | DOMESTIC WATER TANK |  |  | 2 |  |  | 100 | 15% |  | 3 | [7 empty] | 周邊1m淨空，上方1.2m淨空。
3C-3 | 機房 | 月台層 | 排水泵浦及集水坑 | SUMP | SUMP PUMP ROOM | 通訊、水電、環控 | 2 |  |  | 備註 | 10% | [7 empty] | 1800x2100 | 2 | 設於車站上/下行端月台鄰近隧道入口處。(通常位於釋壓旁通道下方，配置房間時可先不考慮。)
3C-4 | 機房 | 月台層 | 汙水泵浦室 | SEWAGE PUMP ROOM | 污水泵浦室、污水泵室 | 通訊、水電、環控 | 2 |  |  | 20 | 10% |  | 3 |  | 3 | 廁所(上下關係) |  |  | 900x2100 | 2 | 原則位於非公共區，且位於污水坑上方，並鄰近衛生設備附近。
3C-5 | 機房 | 設備層 | 環控系統控制室A | ECS CONTROL ROOM (A) |  | 通訊、供電、水電、環控 | 1 | 50 |  | 70 | 10% |  | 5 |  | 4 | 環控系統設備室 |  |  | 1800x2500 | 2
3C-5 | 機房 | 設備層 | 環控系統控制室B | ECS CONTROL ROOM (B) |  |  | 1 | 50 |  | 70 | 10% |  | 5 |  | 4 | 環控系統設備室 |  |  | 1800x2500 | 2
3C-6 | 機房 | 設備層 | 環控系統設備室 | ECS PLANT ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 1 | 260 |  |  | 10% |  | 10 |  | 4 | 空調箱機房、回風機房 |  |  | 2400x2500 | 2 | 原則上需與回風室及空調箱機房在一起且全站以集中設置 一間為原則
3C-7 | 機房 | 設備層 | 空調箱機房 | AIR HANDLING UNIT ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 2 | 95 |  |  | 10% |  | 7 | 4 |  |  | 送風機房、回風機房 |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室(獨立)
3C-8 | 機房 | 設備層 | 回風機房 | RETURN AIR FAN ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 2 | 45 |  |  | 10% |  | 5 | 4 |  |  | 空調箱機房、排風管道 |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室(獨立)
3C-9 | 機房 | 設備層 | 送風機房 | SUPPLY AIR FAN ROOM | 進氣機房 | 通訊、水電、環控 | 2 | 60 |  |  | 10% |  | 5 | 4 |  |  | 空調箱機房、送風管道 |  | 1800x2100 | 2
3C-10 | 機房 | 設備層 | 排風機房 | EXHAUST AIR FAN ROOM | 排氣機房 | 通訊、水電、環控 | 2 | 50 |  |  | 10% |  | 5 | 4 |  |  | 排風管道 |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室(或排風/排煙管的空間)
3C-11 | 機房 | 月台層 | 軌道區排氣機房 | TRACKWAY EXHUAST FAN ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 2 |  |  | 35 | 10% |  | 5 | 4 |  |  | 排風管道(上下關係) |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室(獨立)
3C-12 | 機房 | 設備層 | 隧道通風機房 | TUNNEL VENTILATION FAN ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 2 |  |  | 100 | 10% |  | 15 | 4 |  |  | 隧道充氣室、釋壓通風管道 |  | 1800x2100 | 2 | 與釋壓通風管道之間以消音箱區隔
|  |  | 隧道充氣室 | DRAUGHT RELIEF CHAMBER |  |  | 2 | [5 empty] | 5 | 4 |  |  | 隧道通風機房 |  |  |  | 開孔應位於上/下行軌道之正上方
|  |  | 消音箱 | SILENCER |  |  | 2 |  |  | 備註 | [10 empty] | 平面約占6m*3m，位於隧道空調箱機房與釋壓通風管道之間，但不能阻斷風機室與釋壓管道之間的動線。
3C-13 | 機房 | 設備層 | 隧道空調箱機房 | TUNNEL AIR HANDLING UNIT ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 2 | 24 |  |  | 10% |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 1800x2100 | 2
3C-14 | 機房 |  | 釋壓通風井 | RELIEF VENT SHAFT | 釋壓井 | 通訊、水電、環控 | 2 |  |  | 24 | 10% |  | 4 |  |  |  | 釋壓通風管道 |  |  |  | 井道斷面積約20m2、釋壓通風管道長度不大於60m
|  | 穿堂層 | 釋壓通風管道 | RELIEF VENT SHAFT | 釋壓管道 |  | 2 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 隧道通風機房 |  |  |  | 與隧道通風機房(風機室)之間以消音箱區隔。另需考慮設置吊裝口，約4m*3m。
3C-15 | 機房 |  | 排氣通風井 | EXHAUST VENT SHAFT | 排氣井 | 通訊、水電、環控 | 2 |  |  | 18 | 10% |  | 3 |  |  |  | 排風管道 |  |  |  | 井道斷面積至少8m2、
|  | 穿堂層 | 排風管道 | EXHAUST VENT SHAFT | 排氣管道 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  | 排風機房
3C-16 | 機房 |  | 進氣通風井 | INTAKE VENT SHAFT | 進氣井 | 通訊、水電、環控 | 2 |  |  | 18 | 10% |  | 3 |  |  |  | 送風管道 |  |  |  | 井道斷面積至少8m2、
|  | 穿堂層 | 送風管道 | INTAKE VENT SHAFT | 進氣管道 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  | 送風機房
3C-17 | 機房 | 軌道層 | 釋壓旁通道 | AIR BYPASS AREA | BYPASS AIR ROUTE | 通訊、水電、環控 | 4 |  |  |  |  | 備註 | 備註 | [7 empty] | 沿車行方向長度至少6m空間。(屬月台端末開放空間，寬度同月台非公共區，下方通常為集水坑。)
3C-18 | 機房 | 地面層 | 冷卻水塔場 | COOLING TOWER |  | 通訊、水電、環控 | 1 |  |  | 150 | 10% |  |  |  | 5
3C-18 | 機房 | 地面層 | 氣冷式主機場 | AIR-COOLED CHILLER AREA | AIR-COOLED CHILLER UNIT AREA | 通訊、水電、環控 | 0 |  |  | 150 | 10% |  |  |  | 5
5A-4 | 機房 | 設備層 | 諧波濾波器室 | DAMPING UNIT ROOM |  | 通訊、供電、水電、環控 | 1 | 120 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 22kV開關設備室 |  | 2400x2500 | 3 | 應屬主變電站空間，但曾依業主要求出現在車站中。
|  |  | 鋼瓶室 | CLEAN AGENT CONTAINER ROOM | CLEAN AGENT CYLINDER ROOM, CONTAINER ROOM, CYLINDER ROOM |  | 8 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 不斷電系統設備室(A/B)、設備配電室(A/B)、牽引動力配電室、柴油引擎發電機室、燃油儲存箱室、車站軌道過電壓保護設備室、防水隔艙閘門隔離開關、聯絡開關設備室、通訊號誌設備室、環控系統控制室(A/B)、諧波濾波器室、… |  |  |  |  | 每一氣體自動滅火系統保護一單獨房間
|  |  | 充氣室 | PLENUM | AIR CHAMBER, AIR SHAFT |  | 4 | [5 empty] | 備註 |  |  |  | 空調箱機房、軌道區排氣機房 |  |  |  | •空調箱機房之充氣室須能容納1m*2m之下方開口。 •軌道區排氣機房之充氣室須能容納至少2m*2m之上方開口，此開口與排風管道須有重疊。
|  |  | 回風室 | RETURN AIR CHAMBER | RETURN AIR PLENUM, RETURN AIR SHAFT |  | 4 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 回風機房 |  |  |  | •若回風機房與空調箱機房及排風管道不同層，例如回風機房位於下層，則上下兩層都須有回風室，分別於下層緊鄰回風機房並於上層緊鄰空調箱機房及排風管道，上下兩層的回風室須有1.5m*1.5m之重疊。
|  |  | 回風管道間 | RETURN AIR DUCT SHAFT |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 回風機房 |  |  |  |  | •回風機房位於穿堂，穿堂層須有回風管道間供月台回風管穿越至穿堂層再轉到回風機房，須能容納1m*2m之下方開口。 •回風機房位於月台，穿堂層須有回風管道間供穿堂回風管穿越至月台層再轉到回風機房，須能容納1m*2m之下方開口。
|  |  | 環控管道間 | DUCT SHAFT | AIR DUCT SHAFT |  | 2 | [5 empty] | 備註 |  |  | 空調箱機房、送風機房、排風機房 |  |  |  |  | •供空調送風管穿越至下層，約需1m*2m。 •提供下層機房區的外氣送風+排風(在主站體的外氣送風管、排風管可能與回風管道間合併)，約需1.5m*3m(送風+排風)。
|  |  | 電氣管道間 | CABLE TRAY SHAFT | CABLE TRAY ROOM |  | 2 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 約1m*1.5m~1.5m*2m
|  |  | 管道間 | UTILITY SHAFT | SHAFT |  | 2 | [5 empty] | 1